附件：

货物需求一览表

一、采购范围

本项目综合楼建筑面积约4700平方米，配置氟冷多联机系统，由“综合楼氟冷多联机空调配置表”、“综合楼氟冷特殊空调配置表”、“综合楼全热交换机新风机系统配置表”及“AMT配电房柜式空调需求表”组成

| 二、采购产品需求一览表 本次采购范围包括下表所列空调设备（含风管、冷凝水管、碳钢风口、散流器、百叶窗等与本次项目实施相关的所有辅材）的供货、包装运输及保险、装卸、安装、调试、考核（检测）验收、培训及质保期内免费维修保养服务等全部内容，为交钥匙工程。 - 多联机品牌推荐为格力、美的、海信、日立、海尔（当报价人报价为其它品牌时，需详细说明该品牌空调在运行可靠性、节能性、售后服务保障性优于推荐品牌的依据，否则视为无效报价）；AMT配电房5套柜式空调无品牌要求，须为合格产品，优先考虑与多联机同品牌产品。 1、综合楼氟冷多联机空调配置表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 楼层 | 位置 | 面积（㎡） | 机型 | 控制方式 | 单台冷量 （KW） | 台数 | 实际制冷负荷（W/㎡） | 制冷量（KW） | 外机（KW） |
| 1 | 一层 | 展厅 | 312 | 超薄风管机（下出下回风口设计） | 墙面安装线控器 | 7.1 | 10 | 227.56 | 71 | 100 |
| 2 |  | 会议室1 | 74 | 超薄风管机（下出下回风口设计） | 墙面安装线控器 | 5 | 4 | 270.27 | 20 |  |
| 3 |  | 会议室2 | 32 | 超薄风管机（下出下回风口设计） | 墙面安装线控器 | 5 | 2 | 312.50 | 10 |  |
| 4 |  | 可靠性实验室A | 50 | 四面出风天井机 | 墙面安装线控器 | 5.6 | 2 | 224.00 | 11.2 | 70 |
| 5 |  | 可靠性实验室B | 41 | 四面出风天井机 | 墙面安装线控器 | 4.5 | 2 | 219.51 | 9 |  |
| 6 |  | 试制线 | 138 | 四面出风天井机 | 墙面安装线控器 | 7.1 | 4 | 205.80 | 28.4 |  |
| 7 |  | 设备通道 | 55 | 四面出风天井机 | 墙面安装线控器 | 5.6 | 2 | 203.64 | 11.2 |  |
| 8 |  | 拆解间 | 47 | 四面出风天井机 | 墙面安装线控器 | 5.6 | 2 | 238.30 | 11.2 |  |
| 9 | 二层 | 综合办公区 | 151 | 四面出风天井机 | 墙面安装线控器 | 9 | 4 | 238.41 | 36 | 95 |
| 10 |  | 董事办公室1 | 51 | 超薄风管机（下出下回风口设计） | 墙面安装线控器+遥控器 | 6.3 | 2 | 247.06 | 12.6 |  |
| 11 |  | 经理办公室2 | 33 | 四面出风天井机 | 墙面安装线控器+遥控器 | 8 | 1 | 242.42 | 8 |  |
| 12 |  | 经理办公室1 | 33 | 四面出风天井机 | 墙面安装线控器+遥控器 | 8 | 1 | 242.42 | 8 |  |
| 13 |  | 休息区 | 25 | 四面出风天井机 | 墙面安装线控器 | 5 | 1 | 200.00 | 5 |  |
| 14 |  | 会议室1 | 31 | 四面出风天井机 | 墙面安装线控器 | 8 | 1 | 258.06 | 8 |  |
| 15 |  | 会议室2 | 25 | 四面出风天井机 | 墙面安装线控器 | 6.3 | 1 | 252.00 | 6.3 |  |
| 16 |  | 办公室1 | 25 | 四面出风天井机 | 墙面安装线控器+遥控器 | 5.6 | 1 | 224.00 | 5.6 |  |
| 17 |  | 办公室2 | 25 | 四面出风天井机 | 墙面安装线控器+遥控器 | 5.6 | 1 | 224.00 | 5.6 |  |
| 18 |  | 董事办公室2 | 40 | 超薄风管机（下出下回风口设计） | 墙面安装线控器+遥控器 | 5 | 2 | 250.00 | 10 | 95 |
| 19 |  | 董事办公室2衣帽间 |  | 超薄风管机（下出下回风口设计） | 墙面安装线控器+遥控器 | 2.2 | 1 |  | 2.2 |  |
| 20 |  | 接待室 | 24 | 四面出风天井机 | 墙面安装线控器 | 5.6 | 1 | 233.33 | 5.6 |  |
| 21 |  | 尺寸实验室 | 76 | 四面出风天井机 | 墙面安装线控器 | 9 | 2 | 236.84 | 18 |  |
| 22 |  | 样品间 | 51 | 四面出风天井机 | 墙面安装线控器 | 5.6 | 2 | 219.61 | 11.2 |  |
| 23 |  | 物理实验室 | 105 | 四面出风天井机 | 墙面安装线控器 | 6.3 | 4 | 240.00 | 25.2 |  |
| 24 |  | 性能实验室 | 103 | 四面出风天井机 | 墙面安装线控器 | 6.3 | 4 | 244.66 | 25.2 |  |
| 25 | 三层 | 董事长办公室 | 110 | 超薄风管机（下出下回风口设计） | 墙面安装线控器+遥控器 | 7.1 | 4 | 258.18 | 28.4 | 100 |
| 26 |  | 董事长办公室衣帽间 |  | 超薄风管机（下出下回风口设计） | 墙面安装线控器+遥控器 | 2.2 | 1 |  | 2.2 |  |
| 27 |  | 公共接待区 | 110 | 超薄风管机（下出下回风口设计） | 墙面安装线控器 | 6.3 | 4 | 229.09 | 25.2 |  |
| 28 |  | 会议室1 | 48 | 超薄风管机（下出下回风口设计） | 墙面安装线控器 | 6.3 | 2 | 262.50 | 12.6 |  |
| 29 |  | 副董事长 | 80 | 超薄风管机（下出下回风口设计） | 墙面安装线控器+遥控器 | 6.3 | 3 | 236.25 | 18.9 |  |
| 30 |  | 副董事长衣帽间 |  | 超薄风管机（下出下回风口设计） | 墙面安装线控器+遥控器 | 2.2 | 1 |  | 2.2 |  |
| 31 |  | 高管办5 | 40 | 超薄风管机（下出下回风口设计） | 墙面安装线控器+遥控器 | 5 | 2 | 250.00 | 10 |  |
| 32 |  | 高管办5衣帽间 |  | 超薄风管机（下出下回风口设计） | 墙面安装线控器+遥控器 | 2.2 | 1 |  | 2.2 |  |
| 33 |  | 高管办1 | 40 | 超薄风管机（下出下回风口设计） | 墙面安装线控器+遥控器 | 5 | 2 | 250.00 | 10 | 100 |
| 34 |  | 高管办1衣帽间 |  | 超薄风管机（下出下回风口设计） | 墙面安装线控器+遥控器 | 2.2 | 1 |  | 2.2 |  |
| 35 |  | 高管办2 | 40 | 超薄风管机（下出下回风口设计） | 墙面安装线控器+遥控器 | 5 | 2 | 250.00 | 10 |  |
| 36 |  | 高管办2衣帽间 |  | 超薄风管机（下出下回风口设计） | 墙面安装线控器+遥控器 | 2.2 | 1 |  | 2.2 |  |
| 37 |  | 高管办3 | 40 | 超薄风管机（下出下回风口设计） | 墙面安装线控器+遥控器 | 5 | 2 | 250.00 | 10 |  |
| 38 |  | 高管办3衣帽间 |  | 超薄风管机（下出下回风口设计） | 墙面安装线控器+遥控器 | 2.2 | 1 |  | 2.2 |  |
| 39 |  | 高管办4 | 40 | 超薄风管机（下出下回风口设计） | 墙面安装线控器+遥控器 | 5 | 2 | 250.00 | 10 |  |
| 40 |  | 高管办4衣帽间 |  | 超薄风管机（下出下回风口设计） | 墙面安装线控器+遥控器 | 2.2 | 1 |  | 2.2 |  |
| 41 |  | 总务办 | 20 | 四面出风天井机 | 墙面安装线控器+遥控器 | 4.5 | 1 | 225.00 | 4.5 |  |
| 42 |  | 部长办2 | 23 | 四面出风天井机 | 墙面安装线控器+遥控器 | 5.6 | 1 | 243.48 | 5.6 |  |
| 43 |  | 部长办1 | 23 | 四面出风天井机 | 墙面安装线控器+遥控器 | 5.6 | 1 | 243.48 | 5.6 |  |
| 44 |  | 会议室2 | 32 | 四面出风天井机 | 墙面安装线控器 | 8 | 1 | 250.00 | 8 |  |
| 45 |  | 综合办 | 129 | 四面出风天井机 | 墙面安装线控器 | 7.1 | 4 | 220.16 | 28.4 |  |
| 46 | 四层 | 接待室 | 53 | 超薄风管机（下出下回风口设计） | 墙面安装线控器 | 7.1 | 2 | 267.92 | 14.2 | 95 |
| 47 |  | 接待室边男女卫生间 |  | 超薄风管机（下出下回风口设计） | 墙面安装线控器 | 5 | 1 |  | 5 |  |
| 48 |  | 大包间 | 87 | 超薄风管机（下出下回风口设计） | 墙面安装线控器 | 7.1 | 4 | 326.44 | 28.4 |  |
| 49 |  | 小餐厅1 | 26 | 四面出风天井机 | 墙面安装线控器 | 7.1 | 1 | 273.08 | 7.1 |  |
| 50 |  | 小餐厅2 | 29 | 四面出风天井机 | 墙面安装线控器 | 8 | 1 | 275.86 | 8 |  |
| 51 |  | 过道 | 80 | 超薄风管机（下出下回风口设计） | 墙面安装线控器 | 8 | 2 | 200.00 | 16 |  |
| 52 |  | 厨房 | 51 | 四面出风天井机 | 墙面安装线控器 | 8 | 2 | 313.73 | 16 |  |
| 53 |  | 高管6 | 40 | 超薄风管机（下出下回风口设计） | 墙面安装线控器+遥控器 | 5 | 2 | 250.00 | 10 | 120 |
| 54 |  | 高管6衣帽间 |  | 超薄风管机（下出下回风口设计） | 墙面安装线控器+遥控器 | 2.2 | 1 |  | 2.2 |  |
| 55 |  | 文印室 | 15 | 两面出风天井机 | 墙面安装线控器 | 4 | 1 | 266.67 | 4 |  |
| 56 |  | 部长室1 | 21 | 四面出风天井机 | 墙面安装线控器+遥控器 | 5.6 | 1 | 266.67 | 5.6 |  |
| 57 |  | 部长室2 | 21 | 四面出风天井机 | 墙面安装线控器+遥控器 | 5.6 | 1 | 266.67 | 5.6 |  |
| 58 |  | 部长室3 | 21 | 四面出风天井机 | 墙面安装线控器+遥控器 | 5.6 | 1 | 266.67 | 5.6 |  |
| 59 |  | 部长室4 | 21 | 四面出风天井机 | 墙面安装线控器+遥控器 | 5.6 | 1 | 266.67 | 5.6 |  |
| 60 |  | 开敞办公 | 247 | 四面出风天井机 | 墙面安装线控器 | 8 | 8 | 259.11 | 64 |  |
| 61 |  | 会议室 | 75 | 超薄风管机（下出下回风口设计） | 墙面安装线控器 | 7.1 | 3 | 284.00 | 21.3 |  |
| 62 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 775 |
| 说明 | 1、本表仅对各功能房间做了室内机机型、数量及冷量的要求。 2、配电房的壁挂机内机及排水、电线等跟空调相关的均未布置，其造价应包含在整体报价内。 3、四层接待室边男女卫生间回风口设置在盥洗室内，线控器布置在盥洗室墙上照明开关附近。 4、所有风管机的风管由报价人根据装饰图计算工程量报价，风管采用镀锌钢板加保温棉制作。 5、独立办公室空调均配置遥控器加线控器，其它采用线控器控制，线控器底盒由装饰单位安装，室内机采用风管机时，其回风口处遥控接收器全部可视化，能显示制冷、制热和开关等状态。 6、空调室外机电源取自1层东南角的高压配电房，其至外机的电缆、桥架（室内若可以和装饰桥架共用时，则无需敷设桥架，当在室外设置桥架时，需采用SUS304不锈钢桥架）、配电柜（当室外设配电柜时采用不锈钢防雨配电柜）等均由报价单位自行测算并报价，报价时需注明电缆规格。 7、空调室外机安装在屋面VRV设备基础上，VRV竖井是冷媒管的唯一垂直通道。 8、室内机冷凝水排水管需设置保温，冷凝水需排放至就近的污水管网内，严禁排入雨水管网。 9、室外机的冷凝水需收集集中排放至污水管网内。 10、所有风管机的送回风口统一调增为250MM宽，长度同装饰图纸要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2、综合楼氟冷特殊空调配置表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 位置 | 面积（㎡） | 机型 | 单台冷量（KW） | 台数 | 实际制冷负荷（W/㎡） | 制冷量（W） | 外机（KW） | 备注 |
| 1 | 一层UPS间 | 40.7 | 壁挂式 | 7.1 | 2 | 348.89 | 14.2 | 37 | 内外机均需配置来电自启动 |
|  | 一层配电房 | 56 | 壁挂式 | 7.1 | 2 | 253.57 | 14.2 |  |  |
| 2 | 一层TC间 | 7 | 壁挂式 | 2.2 | 1 | 314.29 | 2.2 |  |  |
| 3 | 二层TC间 | 7 | 壁挂式 | 2.2 | 1 | 314.29 | 2.2 |  |  |
| 4 | 三层TC间 | 7 | 壁挂式 | 2.2 | 1 | 314.29 | 2.2 |  |  |
| 5 | 四层TC间 | 7 | 壁挂式 | 2.2 | 1 | 314.29 | 2.2 |  |  |

| 3、综合楼全热交换机新风机系统配置表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 楼层 | 位置 | 面积（㎡） | 新风量（m³/h） | 备注 |
| 1 | 一层 | 可靠性实验室A | 55 | 420 |  |
| 2 |  | 可靠性实验室B | 45 | 340 |  |
| 3 | 二层 | 尺寸实验室 | 76 | 400 |  |
| 4 |  | 样品间 | 51 | 270 |  |
| 5 |  | 物理实验室 | 105 | 550 |  |
| 6 |  | 性能实验室 | 103 | 550 |  |

- AMT配电房柜式空调需求表

| 序号 | 楼层 | 位置 | 规格要求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一层 | 高压配电房 | 220V、二级或以上能效、单台制冷量≥7.2KW | 1套 | 投标人应自行踏勘本项目实施现场，根据现场情况合理布置空调安装位置 |
| 2 | 二层 | 低压配电房 | 380V、5匹 二级或以上能效、单台制冷量≥12KW | 4套 |  |

## 以上设备相关技术要求详见招标文件