附件——招标需求

经开分局刑警大队、菱北特警大队办公及业务技术用房弱电工程设备采购及安装项目

技术规范书

2023年02月

## 一、概述

## 项目说明

## 经开分局刑警大队、菱北特警大队办公及业务技术用房弱电工程设备采购及安装项目系统建设原则

- 系统采用先进、成熟的实用技术

目前的安全防范技术发展已经比较成熟，但现在规划的是面临21世纪的系统，因此，在技术上要追求先进，使用上要简便实用。

- 系统应具集中统一的管理能力，为分局管理提供方便

根据我国现行的管理体制，公共安全管理是集中统一管理的，因此，要求系统应具有多级集中统一的管理中心，并实施科学化的管理，使安全防范技术发挥最佳的效用。

- 系统应具有开放性、可扩性、兼容性和灵活性。

随着产品和技术的进步，系统也要不断的升级和提高。因此，要求系统具有结构开放，信息传输兼容性强，终端互换性高，系统网络清晰和组网简单等特点。

- 系统的设计和产品的选择应标准化、规范化

随着经济全球化进程的加快，先进的技术和设计思想将会不断被引进，与国际接轨乃大势所趋。因此，系统的设计和产品的选择必须走标准化、规范化的道路。

- 系统必须具有安全性、可靠性、容错性

系统本身的安全性非常重要，应具有很强的防破坏能力。由于系统面临用户的数量众多，设备的可靠性是个非常重要的指标。同时，用户的层次和素质不齐将导致系统在使用过程中产生误操作。因此，要求系统具有较强的容错性和自检功能。同时，系统在硬软件上都应采用多种保护措施，保证系统24小时不间断工作；并设置系统权限安全措施，进一步保证系统的可靠性。

- 系统必须具有实时性、高集成度

系统在信息共享和处理速度上具有快速响应能力。另外，科学认识安庆市公安局经开分局智能化系统体系结构，合理选择系统集成方式和集成程度，保证系统良好、可靠运行。

## 相关技术标准和依据

《“业主”建筑设计图》

《建筑工程项目管理规范》                   GB/T 50326-2006

《智能建筑设计标准》                       GB/T 50314-2015

《综合布线系统工程设计规范》               GB/T 50311-2007

《综合布线系统工程验收规范》               GB/T 50312-2007

《安全防范工程技术规范》                   GB 50348-2004

《中华人民共和国公共安全行业标准》         GA/T 699-2007

《安全防范工程程序与要求》                 GA/T 75-94

《建筑物电子信息系统防雷规范》             GB/T 50343-2004

《建筑物防雷设计规范》                     GB 50057-2000(2000年版)

《通信用不间断电源-UPS》                   YD/T 1095-2000

《低压配电设计规范》                       GB 50054-95

《供配电系统设计规范》                     GB 50052-95

《电气装修安装工程电气设备交接试验标准》   GBJ 50150-2006

《电气装修安装工程施工及验收规范》         GBJ 232-82

《电子计算机机房设计规范》                 GB 50174-2000

《建筑设计防火规范》                       GBJ 16－87

《干粉灭火系统设计规范》                   GB 50347-2004

《通用用电设备配电设计规范》               GB 50055-93

《建筑物电子信息系统防雷规范》             GB 50343-2004

《民用建筑电气设计规范》                   JGJ/T 16-92

《工业电视系统设计规范》                   GBJ 115-87

《计算机软件开发规范》                     GB 8566-87

《计算机软件开发质量及配套管理计划规范》   GB 12504-12509-90

《信息技术互连国际标准》                   ISO/IEC11801-95

## 设计范围

本弱电系统将采用先进的技术理念进行设计，由以下主系统和子系统组成：

视频监控系统；

综合布线系统；

计算机外网系统；

公安内网系统；

网安专网系统；

设备网系统；

LED屏及会议系统；

无线AP系统；

门禁系统（只预埋管线）；

机房装饰系统。

# 二、施工注意事项

2.1室内桥架/线槽敷设

1、综合布线系统及弱电信号线缆合用水平主线槽。门禁系统单独敷设线管。

根据建筑平面布置图,结合空调管线、水管和电气管线等设置情况、方便维修以及电缆路由的疏密来确定电缆桥架的最佳路由。在室内,尽可能沿建筑物的墙、柱、梁及楼板架设,如允许利用综合管廊架设时, 则应在管道一侧或上方平行架设并考虑引下线和,分支线尽量避免交叉,如无其它管架借用,则需自设立（支）柱。

（1）、电缆桥架与用电设备交越时,其间的净距不小于0.5m。

（2）、两组电缆桥架在同一高度平行敷设时,其间净距不小于0.6m。

（3）、电缆桥架宜高出地面2.2米以上,桥架顶部距顶棚或其它障碍物不应小于0.3米,桥架宽度不宜小于0.2米,桥架内横断面的填充率不应超过50%.。

（4）、电缆桥架内缆线垂直敷设时,在缆线的上端和每间隔1.5米处应固定在桥架的支架上,水平敷设时, 在缆线的首、尾转弯及每间隔3~5米处进行固定。

（5）、在水平、垂直桥架和垂直线槽中敷设线时,应对缆线进行绑扎。4对线电缆以24根为束,25对或以上主干线电缆、光缆及其它信号电缆应根据缆线的类型、缆径、缆线芯数分束绑扎。绑扎间距不宜大于1.5米,扣间距应均匀,松紧适度。

（6）、桥架水平敷设时,支撑间距一般为1.5-3m,垂直敷设时固定在建筑物构体上的间距宜小于2m。

（7）、金属线槽敷设时,在下列情况下设直至架或吊架：线槽接头处；间距3m；离开线槽两端口0.5m处；转弯处。

（8）、电缆桥架在穿越防火墙及防火楼板时，应采取防火隔离措施，防止火灾沿线路延燃。

2.2、室内线、管敷设

（1）弱电电缆与其它低电压电缆合用桥架时,应严格执行选择具有外屏蔽层的弱电系统的弱电电缆,避免相互间的干扰。

（2）布放在线槽的缆线可以不绑扎,槽内缆线应顺直,槽内缆线应顺直,尽量不交叉,缆线不应溢出线槽,在缆线进出线槽部位, 转弯处应绑扎固定。垂直线槽布放缆线应每间隔1.5米固定在缆线支架上。水平线路（除图中注明外）均采用沿吊顶内电缆桥架敷设,无桥架处穿钢管敷设到位。信息和语音插座、有线电视插座线路结合二次装修现场处理。

（3）所有与消防相关的线路均穿钢管暗敷于结构楼板或墙内。局部明敷时应穿金属管或封闭金属桥架（消防控制中心）并外刷防火涂料。

（4）管路长度超过30米时,中间加接线盒,其规格由施工单位自行决定。

（5）各弱电系统布置点线路敷设方式及安装高度可配合精装图纸确认定位。

2.3、室外管、线敷设

1、在手孔井内以及进入控制箱、配电柜的电缆和中间接头、终端头均应配有记载电缆规格、型号、线路名称或回路号数的电缆指示牌。

2、电缆连接的中间头或终端头必须密封防水。剖切电缆线是不能将电缆线芯绝缘外皮损伤。每次的电缆线路施工都应有施工的原始记录，这其中包括：电缆型号、规格、长度、安装日期、中间接头和终端头的编号。防止电缆线路的变动和修改，方便直接埋地电缆线路的查勘和维修。

3、每次直接埋地线缆线路有所变动时，都应该及时更正相应的技术资料和电缆指示牌，确保线路资料的正确性。

4、防止电缆标志牌挂装不整齐，或有遗漏，应由专人复查。

5、地下直埋电缆相互间距：水平接近时最小为0.1m，不同部门的电缆相互间距0.5m；电缆互相交叉是最小净距0.5m；电缆与与树木主干的距离不小于0.7m。

6、直埋电缆在进入手孔井、人孔井、控制箱和配电室时应穿在保护管中，且管口应做防水堵头。与道路等交叉时应增加保护管，保护管的顶部到路面的深度不小于0.7m，保护管两端伸出车道不小于0.5m。电缆从地下引出地面时，地面上应增加一段2.5m的保护管，管根部应伸入地下0.2m，保护管须固定牢靠。

2.4、防雷接地及其它说明

1、在室外每根立杆顶端加装避雷针一根，避雷针的有效保护范围在三十度夹角以内，避雷针的高度，必须满足防雷要求。

2、摄像机要与立杆绝缘，不能接地，室外要求接地地阻应做到小于4欧姆以下。

3、未尽事宜按照《建筑电气通用图集》92DQ1~13、《建筑电气安装工程图集》、《智能建筑弱电工程设计设计图集》97X700、《电气装置工程施工及验收规范图集》及有关设备说明施工。

# 三、货物需求及技术要求

| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、综合布线 |  |  |  |  |
| 1 | 单口面板 | 1、产品特性 圆弧面造型，良好的流线感。标准化模块卡接式设计，方便安装和拆卸，适用于安装任何标准RJ45网络信息模块；采用优质工程塑料，保证产品的牢固性和使用耐久性。接口上方自带标签条，便于端口管理；接口采用弹簧式防尘盖设计，便于保持接口的整洁。多口设计，适应不同场合的网络数量需求。 2、产品标准 GB/T 17466 3、物理参数 材 料：ABS | 146 | 个 |
| 2 | 双口面板 | 1、产品特性 圆弧面造型，良好的流线感。标准化模块卡接式设计，方便安装和拆卸，适用于安装任何标准RJ45网络信息模块；采用优质工程塑料，保证产品的牢固性和使用耐久性。接口上方自带标签条，便于端口管理；接口采用弹簧式防尘盖设计，便于保持接口的整洁。多口设计，适应不同场合的网络数量需求。 2、产品标准 GB/T 17466 3、物理参数 材 料：ABS | 40 | 个 |
| 3 | 六类非屏蔽模块 | 1.标准：YD/T 926.3，ISO/IEC 11801:2008；ANSI/TIA-568-C.2 2.IDC：磷青铜，45° 3金针：磷青铜表面镀金，异形的金针空间排列，有效提升近端串音余量 4.防尘盖：透明PC材料 5.插头与插座插合次数：≥1000次 6.导线端接次数：≥250次 7.打线方式： T568A/T568B 8.IDC与金针方向：180度 9.卡接导体规格：单股、0.5mm～0.65mm、24AWG~22AWG 10.最高传输频率：250MHz 11.额定电流：0.75A 12.工作温度：-10℃～+60℃ | 186 | 个 |
| 4 | 电话插座模块 | 1.内部纯簧片结构，无短路、断路现象 32°斜打线，压穿刺破线皮可靠，并可防止电线拉脱 2.标准：YD/T 926.3，ISO/IEC 11801，TIA/EIA- 568-C.2 特有线缆保护盖可防止线缆脱落，也可防止灰尘侵入 3.IDC材料：磷青铜 4.端口：6P4C 5.IDC与金针方向：90度 6.插头与插座插合次数：≥1000次 7.导线端接次数：≥250次 8.卡接导体线径：单股、0.4mm~0.65mm 9.工作温度：-10℃～+60℃ | 40 | 个 |
| 5 | 86底盒 | 1)安装方式：暗装 2)尺寸：高度:86×宽度:86mm 3)深度：45mm或55mm 4)安装方便，坚固耐用 5)颜色：白色 6)材料：ABS. | 186 | 个 |
| 6 | 24口六类网络配线架 | 1) 标准：YD/T 926.3，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA - 568-C.2 2) 标准19英寸机架式安装，高度：2U，采用全塑料面板，金属底板结构，外形美观，机械强度高 3) 端口数量：24口，采用模块化设计，8口插座一组，每个模块都可以单独拆卸，便于安装和维护 4) 后端自带线缆管理单元，采用双爪式免工具设计，便于安装和拆卸 5) 完善清晰的标识系统，自带标识纸和标识盖 6) IDC：磷青铜 7) 金针：磷青铜表面镀金 8) 线缆保护盖：PC 材料 9) 进线方式：180°进线，45°卡线设计 10) 卡接导体规格：0.5mm～0.65mm，24AWG~22AWG 11) 打线方式：568A/568B 12) 插头与插座插合次数：≥1000次 13) 导线端接次数：≥250次 14) 最高传输频率：250MHz | 17 | 个 |
| 7 | 24口语音配线架 | 1) 标准：YD/T 926.3，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA - 568-C.2 2) 标准19英寸机架式安装，高度：2U，采用全塑料面板，金属底板结构，外形美观，机械强度高 3) 端口数量：24口，采用模块化设计，8口插座一组，每个模块都可以单独拆卸，便于安装和维护 4) 后端自带线缆管理单元，采用双爪式免工具设计，便于安装和拆卸 5) 完善清晰的标识系统，自带标识纸和标识盖 6) IDC：磷青铜 7) 金针：磷青铜表面镀金 8) 线缆保护盖：PC 材料 9) 进线方式：180°进线，45°卡线设计 10) 卡接导体规格：0.5mm～0.65mm，24AWG~22AWG 11) 打线方式：568A/568B 12) 插头与插座插合次数：≥1000次 13) 导线端接次数：≥250次 14) 最高传输频率：251MHz | 7 | 个 |
| 8 | 110配线架 | .标准：YD/T778，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA -568-C.3 2.安装方式：19″机架式安装 | 7 | 个 |
| 9 | 4口机光配盒 | 1. 非机架式安装；背面2个以上光缆固定PG头，盒内配置光缆固定柱和光纤熔接盒； 2. 材料：优质冷扎钢板； 3. 端口数量：4位； 4. 端口类型： SC、ST、LC双工可选； 5. 表面处理：静电喷塑； 6. 表面颜色：黑色； | 9 | 个 |
| 10 | 12口机架式光配线架 | 1.标准：YD/T778，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA -568-C.3 2.安装方式：19″机架式安装 3.4个光缆进线口，带固定PG头，盒内配置光缆护套固定装置，光缆加强件固定装置 4.通用型设计，可兼容：LC双工、SC单工、FC、ST适配器，一个4口支架仅需一颗螺丝，便于安装和拆卸 5.进出光纤方便灵活，有充裕的光纤盘存空间，光纤和尾纤弯曲半径不小于30mm 6.端口数量： 12口，空余端口可安装空白功能件，高度：1U 7.表面处理：静电喷塑 8.材料：优质冷扎钢板 9.表面颜色：黑色 | 14 | 个 |
| 11 | 4口光纤接线盒 | 终端盒4芯12口4口加厚接线盒 | 6 | 个 |
| 12 | 单模万兆尾纤 | 1、产品特性 采用高精度陶瓷插芯、优质光缆装配，高精密研磨、并全数检测，具有高回波损耗、低插入损耗、重复性好、互换性能好、温度稳定性好等 产品优良性能。光缆外径0.9mm、2.0mm、3.0mm可选，长度可按需求进行定制。 2、产品标准 YD/T1272-2018 YD/T987-1998 ISO/IEC 11801:2017 TIA-568.2-D:2018 3、存储运输 存储温度：-20℃~+60℃ 存储环境：干燥通风、远离火源 运输要求：避免冲撞、挤压 4、安装信息 弯曲半径：≥25倍光缆外径 防防防尘：光纤跳线不使用时，插头 应用防尘帽盖好，灰尘和油污会损害 光纤的耦合 5、产品应用 光纤通信系统 光纤接入网 光纤数据传输 光纤CATV | 172 | 个 |
| 13 | 理线槽 | 1、产品特性 采用优质冷轧钢板，表面静电喷涂，产品美观、大方。架体采用上下开槽设计，方便上下理线；加深线槽开口深度，保证线缆弯曲半径，从而 保证产品性能；卡接式盖板设计，方便理线管理。 2、产品标准 YD/T 926.3-2009 ISO/IEC 11801:2017 3、材料：冷轧钢板 | 55 | 个 |
| 14 | 单模万兆光纤跳线3米 | 1、产品特性 采用高精度陶瓷插芯、优质光缆装配，高精密研磨、并全数检测，具有高回波损耗、低插入损耗、重复性好、互换性能好、温度稳定性好等 产品优良性能。光缆外径0.9mm、2.0mm、3.0mm可选，长度可按需求进行定制。 2、产品标准 YD/T1272-2018 YD/T987-1998 ISO/IEC 11801:2017 TIA-568.2-D:2018 3、存储运输 存储温度：-20℃~+60℃ 存储环境：干燥通风、远离火源 运输要求：避免冲撞、挤压 4、安装信息 弯曲半径：≥25倍光缆外径 防防防尘：光纤跳线不使用时，插头 应用防尘帽盖好，灰尘和油污会损害 光纤的耦合 5、产品应用 光纤通信系统 光纤接入网 光纤数据传输 光纤CATV | 42 | 根 |
| 15 | 6类RJ45非屏蔽跳线2米 | 1)标准：ISO/IEC 11801，ANSI/TIA - 568-C.2 2)原厂成型，100%通过单体测试，具有更高的可靠性和传输性能 3)插头采用灌胶工艺，弹片保护和软尾结构，保障线缆和水晶头之间的连接 4)导体规格：多股绞合，软圆铜线，4×2×24AWG 5)屏蔽方式: U/UTP 6)护套材料：PVC，护套外径：6.0±0.3mm 7)插头规格：RJ45，8P8C，簧片表面镀金，透明聚碳酸酯塑胶壳 8)线序：T568B-T568B 9)插拔次数：≥1000次 10)最高传输频率：250MHz 11)工作温度：-10℃～+60℃ | 240 | 条 |
| 16 | 电话跳线 | 成品信号线1.5米 | 40 | 条 |
| 17 | 六类非屏蔽双绞线(LZSH) | 材质：无氧铜(99.97%)； 材质：透明聚酯带； 材质：PE； 材质：聚酯纤维； 导体结构：0.57mm±0.02mm； 绝缘材质：HDPE； 护套材料：MDPE； 护套颜色：黑色； 长度：305m±2m； 工作温度：–20°C ~ +60°C； 净重：11.7kg±0.6kg； 毛重：12.7kg±0.6kg； 执行标准：YD/T 3296.2-2018； 导体线规：23AWG | 73 | 箱 |
| 18 | 室内单模4芯光缆 | 1) 标准：YD/T769，ISO/IEC11801，ANSI/TIA -568-C.3 2)多样的结构选择，可在有限的空间内布设，且无缠绕效应。 3) 可于建筑物间导管托盘和通道中使用。 4)非金属加强件，适用于小空间、多弯道布线 5)接插和识别确保易于一次将光纤剥出，便于迅速安装全面支持未来的网络应用。 6)产品使用寿命30年以上 7)拉伸力长期130N；短期440N 8）偏压力长期200N/100mm；短期1000N/100mm 9)安装温度-20～+60℃；储存温度-40～+70℃；工作温度-40～+70℃ | 550 | m |
| 19 | 室内单模12芯光缆 | 1) 标准：YD/T769，ISO/IEC11801，ANSI/TIA -568-C.3 2)多样的结构选择，可在有限的空间内布设，且无缠绕效应。 3) 可于建筑物间导管托盘和通道中使用。 4)非金属加强件，适用于小空间、多弯道布线 5)接插和识别确保易于一次将光纤剥出，便于迅速安装全面支持未来的网络应用。 6)产品使用寿命30年以上 7)拉伸力长期130N；短期440N 8）偏压力长期200N/100mm；短期1000N/100mm 9)安装温度-20～+60℃；储存温度-40～+70℃；工作温度-40～+70℃ | 450 | m |
| 20 | 三类非屏蔽25对室内线缆 | 1.单根导体直流电阻：≤14.8Ω/100m 2.导体材料：软圆铜线，0.400mm±0.008mm 3.绝缘：HDPE 4.屏蔽方式：U/UTP 5.护套材料：PVC 6.电缆外径、对数：12.0±0.5（50P） 7.最小内弯曲半径：安装时：20倍电缆外径，安装后：10倍电缆外径 8.安装温度：不低于0℃，工作温度：-20℃～+60℃ | 450 | m |
| 21 | 弱电桥架 | 300*100mm*1.2金属桥架 | 360 | 米 |
| 22 | 穿线管 | KBG20金属管 | 2600 | 米 |
| 23 | 86铁盒 | 尺寸：高度:86×宽度:86mm 深度：45mm或55mm 安装方便，坚固耐用 | 200 | 只 |
| 24 | RVV3*2.5 | 无氧铜,国标 | 1350 | m |
| 25 | RVV2*1.0 | 无氧铜,国标 | 1200 | m |
| 26 | 42U机柜 | 1、产品特性 所有冷轧钢板酸洗硅烷化环保处理。600*600*2000 2、产品标准：ANSI/EIA RS-310-D GB/T3047.2 YD/T2319 3、物理参数 金属材料：冷轧钢板 方孔条：2.0mm 安装梁：1.5mm 其余：1.0mm 承重：≥800KG | 7 | 台 |
| 27 | 42U服务器机柜 | 1、产品特性 所有冷轧钢板酸洗硅烷化环保处理。600*800*2000 2、产品标准：ANSI/EIA RS-310-D GB/T3047.2 YD/T2319 3、物理参数 金属材料：冷轧钢板 方孔条：2.0mm 安装梁：1.5mm 其余：1.0mm 承重：≥800KG | 1 | 台 |
| 28 | PDU | 8孔16A | 20 | 台 |
| 29 | 多媒体信息插座 | 订制 | 1 | 套 |
| A | 小计 |  |  |  |
| B | 安装调试费 |  |  |  |
| C | 合计： |  |  |  |

| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、计算机网络 |  |  |  |  |
| 1.公安内网 |  |  |  |  |
| 1 | 汇聚交换机 | 1.设备性能: 交换容量≥4.32Tbps，转发性能≥166Mpps； 2.设备固化千兆光口≥24个，千兆电口≥8个 ，万兆光口≥4； 3.保障网络信息安全要求该项目交换机支持抗攻击功能；支持ACL功能；支持OSPFv2、BGP4路由协议安全同时支持用户访问控制和安全审计功能； 4.该设备具有用户访问控制和安全审计功能； 5.★支持终端准入控制功能，配合后台系统可以将终端防病毒、补丁修复等终端安全措施与网络接入控制、访问权限控制等网络安全措施整合为一个联动的安全体系提供官网截图链接； 6.支持虚拟化技术，将多台物理设备互相连接起来，使其虚拟为一台逻辑设备，也就是说，用户可以将这多台设备看成一台单一设备进行管理和使用，实现设备级的1：N备份； 7.支持SPAN/RSPAN镜像和多个镜像观察端口，可以对网络流量进行分析以采取相应管理维护措施，使原本不可见的网络业务应用流量变得一目了然，可以为用户提供多种网流分析报表。 8.★提供原厂商项目授权函； 9.★投标产品制造厂商应具有预防潜在的威胁,增强本项目应对灾难的能力，保证产品和服务的连续性。通过ISO 22301业务连续性管理体系认证,以上提供证书复印件； | 1 | 台 |
| 2 | 24口汇聚交换机 | 1.设备性能: 交换容量≥432Gbps，转发性能≥108Mpps；（以官网最小值为准） 2.设备固化千兆电口≥24个 ，千兆光口≥4； 3.★为了简化运维、实现网络质量回溯故障排查，为用户节省大量的运维时间本项目要求交换机支持可视化能力，可通过GRPC协议将交换机的实时资源信息与告警信息上送至运维平台，运维平台针对实时数据进行分析,提供官网截图链接； 4.★要求该设备具有用户访问控制和安全审计功能；提供第三方权威检测机构出具带有CMA和CNAS标识的检测报告证明； 5.支持终端准入控制功能，配合后台系统可以将终端防病毒、补丁修复等终端安全措施与网络接入控制、访问权限控制等网络安全措施整合为一个联动的安全体系； 6.支持虚拟化技术，将多台物理设备互相连接起来，使其虚拟为一台逻辑设备，也就是说，用户可以将这多台设备看成一台单一设备进行管理和使用，实现设备级的1：N备份； 7. 使其在比较恶劣的工作环境中也能极大的降低雷击对设备的损坏率本项目要求交换机支持专业的端口防雷能力不少于10kv。 8.为确保网络系统的稳定性和兼容性，本次采购交换机必须与核心交换机统一品牌； | 5 | 台 |
| 3 | 48口汇聚交换机 | 1.设备性能: 交换容量≥432Gbps，转发性能≥144Mpps；（以官网最小值为准） 2.设备固化千兆电口≥48个 ，千兆光口≥6； 3.★ 为了简化运维、实现网络质量回溯故障排查，为用户节省大量的运维时间本项目要求交换机支持可视化能力，可通过GRPC协议将交换机的实时资源信息与告警信息上送至运维平台，运维平台针对实时数据进行分析；提供官网截图链接； 4.要求该设备具有用户访问控制和安全审计功能； 5.支持终端准入控制功能，配合后台系统可以将终端防病毒、补丁修复等终端安全措施与网络接入控制、访问权限控制等网络安全措施整合为一个联动的安全体系； 6.支持虚拟化技术，将多台物理设备互相连接起来，使其虚拟为一台逻辑设备，也就是说，用户可以将这多台设备看成一台单一设备进行管理和使用，实现设备级的1：N备份； 7. 使其在比较恶劣的工作环境中也能极大的降低雷击对设备的损坏率本项目要求交换机支持专业的端口防雷能力不少于10kv。 8.为确保网络系统的稳定性和兼容性，本次采购交换机必须与核心交换机统一品牌； | 4 | 台 |
| 4 | 千兆光模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) | 18 | 个 |
| 2.计算机外网 |  |  |  |  |
| 1 | 汇聚交换机 | 1.设备性能: 交换容量≥4.32Tbps，转发性能≥166Mpps； 2.设备固化千兆光口≥24个，千兆电口≥8个 ，万兆光口≥4； 3.保障网络信息安全要求该项目交换机支持抗攻击功能；支持ACL功能；支持OSPFv2、BGP4路由协议安全同时支持用户访问控制和安全审计功能； 4.该设备具有用户访问控制和安全审计功能； 5.★支持终端准入控制功能，配合后台系统可以将终端防病毒、补丁修复等终端安全措施与网络接入控制、访问权限控制等网络安全措施整合为一个联动的安全体系提供官网截图链接； 6.支持虚拟化技术，将多台物理设备互相连接起来，使其虚拟为一台逻辑设备，也就是说，用户可以将这多台设备看成一台单一设备进行管理和使用，实现设备级的1：N备份； 7.支持SPAN/RSPAN镜像和多个镜像观察端口，可以对网络流量进行分析以采取相应管理维护措施，使原本不可见的网络业务应用流量变得一目了然，可以为用户提供多种网流分析报表。 8.★为确保网络系统的稳定性和兼容性，本次采购网络设备采用统一品牌； | 1 | 台 |
| 2 | 24口汇聚交换机 | 1.设备性能: 交换容量≥432Gbps，转发性能≥108Mpps；（以官网最小值为准） 2.设备固化千兆电口≥24个 ，千兆光口≥4； 3.★为了简化运维、实现网络质量回溯故障排查，为用户节省大量的运维时间本项目要求交换机支持可视化能力，可通过GRPC协议将交换机的实时资源信息与告警信息上送至运维平台，运维平台针对实时数据进行分析,提供官网截图链接； 4.要求该设备具有用户访问控制和安全审计功能； 5.★支持终端准入控制功能，配合后台系统可以将终端防病毒、补丁修复等终端安全措施与网络接入控制、访问权限控制等网络安全措施整合为一个联动的安全体系提供官网截图链接； 6.支持虚拟化技术，将多台物理设备互相连接起来，使其虚拟为一台逻辑设备，也就是说，用户可以将这多台设备看成一台单一设备进行管理和使用，实现设备级的1：N备份； 7. 使其在比较恶劣的工作环境中也能极大的降低雷击对设备的损坏率本项目要求交换机支持专业的端口防雷能力不少于10kv。 8.为确保网络系统的稳定性和兼容性，本次采购交换机必须统一品牌； | 6 | 台 |
| 3 | 千兆光模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) | 14 | 个 |
| 3.设备网 |  |  |  |  |
| 1 | 核心交换机 | 1.★提供千兆电接口数≥24个,其中光电复用接口≥8，万兆SFP+光口≥4个，提供1个扩展槽位，可扩展8端口万兆光接口或者2端口万兆电接口和2电口40G接口，以上硬件要求提供官网截图链接证明； 2.交换容量≥598Gbps，整机包转发率≥222Mpps（以官网最小值为标准） ； 3.提供交换机虚拟化技术，可以将多台交换机虚拟化为一台逻辑设备，可以实现一致的转发表项，统一的管理，跨物理设备的链路聚合； 4.支持静态路由，支持RIPv1/v2、RIPng，支持OSPFv1/v2，OSPFv3，支持BGP4，BGP4+ for IPv6,支持等价路由，策略路由,支持VRRP/VRRPv3； 5.★实现数据包的转发、过滤、交换以及路由表的计算，以上功能提供权威检测报告证明； 6.支持Jumbo Frame，支持802.1X，MAC认证，端口安全，支持LACP协议，支持4K个VLAN，支持最大16K MAC地址及黑洞MAC； 7.★设备具备抗攻击能力、流量控制功能，具有用户访问控制和安全审计功能,以上提供权威检测报告证明； | 1 | 台 |
| 2 | 24口POE交换机 | 1.交换容量≥336Gbps，包转发率≥92Mpps，提供≥24*10/100/1000Base-T以太网端口，不少于4*100/1000 Base-X SFP光口，整机供电功率不少于240W(支持POE+）; 2.提供802.1X和MAC认证方式对接入的用户进行认证，支持客户端软件版本检测、Guest VLAN等功能； 3.MAC地址表项≥8K，支持基于MAC的VLAN、支持GUEST VLAN，802.1Q VLAN,VLAN表项≥4K； 4.支持端口聚合(聚合组端口≥8个)，支持IEEE 802.3ad（动态链路聚合）、静态端口聚合； 5.支持虚拟化技术（非堆叠），把多台物理设备互相连接起来，使其虚拟为一台逻辑设备进行统一转发； 6.支持ARP入侵检测功能，支持IP Source Guard特性，防止包括MAC欺骗、IP欺骗、MAC/IP欺骗在内的非法地址仿冒，以及DoS攻击； 7.支持二层、三层、四层ACL、IPv4、IPv6 ACL、VLAN ACL； 8.支持通过FTP、TFTP实现设备的远程升级，支持SNMP v1/v2/v3； 9.★为确保网络系统的稳定性和兼容性，本次采购交换机必须统一品牌； | 6 | 台 |
| 3 | 千兆光模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) | 12 | 个 |
| 4.网安专网 |  |  |  |  |
| 1 | 24口汇聚交换机 | 1.设备性能: 交换容量≥432Gbps，转发性能≥108Mpps；（以官网最小值为准） 2.设备固化千兆电口≥24个 ，千兆光口≥4； 3.为了简化运维、实现网络质量回溯故障排查，为用户节省大量的运维时间本项目要求交换机支持可视化能力，可通过GRPC协议将交换机的实时资源信息与告警信息上送至运维平台，运维平台针对实时数据进行分析； 4.要求该设备具有用户访问控制和安全审计功能； 5.★支持终端准入控制功能，配合后台系统可以将终端防病毒、补丁修复等终端安全措施与网络接入控制、访问权限控制等网络安全措施整合为一个联动的安全体系提供官网截图链接； 6.支持虚拟化技术，将多台物理设备互相连接起来，使其虚拟为一台逻辑设备，也就是说，用户可以将这多台设备看成一台单一设备进行管理和使用，实现设备级的1：N备份； 7. 使其在比较恶劣的工作环境中也能极大的降低雷击对设备的损坏率本项目要求交换机支持专业的端口防雷能力不少于10kv。 8.为确保网络系统的稳定性和兼容性，本次采购交换机必须统一品牌； | 1 | 台 |
| 2 | 千兆光模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) | 2 | 个 |
| A | 小计 |  |  |  |
| B | 安装调试费 | 含施工安装调试等全部内容 |  |  |
| C | 合计 |  |  |  |

| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 三、安防监控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 400万半球 | 1.具有400万像素 CMOS传感器。 2.最大分辨率2560x1440。 3.带拾音功能。 | 54 | 台 |
| 2 | 400万枪机 | 1. 具有400万像素 CMOS传感器。 2. 内置2颗白光补光灯。 3. 最低照度彩色：0.0004 lx。 4. 白天或夜晚均可输出彩色视频图像。 5. 在1920x1080 @ 25fps下，清晰度不小于1100TVL。 6. 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/High Profile。 7. 信噪比不小于62dB。 8. 需具有不小于140分的宽动态能力。 9. 摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 10. 不低于IP67防尘防水等级。 11. 需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 12. 设备工作状态时，支持空气放电9kV，接触放电7kV，通讯端口支持6kV峰值电压。 13. 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。 14.带拾音功能。 | 15 | 台 |
| 3 | 电梯半球 | 1. 可通过IE浏览器或客户端软件开启/关闭电瓶车遗留侦测功能，可设置警戒区域，可对电瓶车停留时间进行设置，可对停留时间超过设置阈值的电瓶车进行检测，叠加目标提示框，并产生报警。 2. 可对电瓶车遗留侦测的目标大小范围进行设置。 3. 当自行车、玩具车、婴儿车、手推车或超市推车等目标进入监控区域时，不产生报警。 4. 可开启/关闭持续报警输出，启用后，电瓶车遗留侦测报警可联动持续的报警输出，在布控区域内会保持报警状态，电瓶车离开布防区域后报警输出可自动关闭。 5. 支持TOF遮挡报警功能，可通过IE浏览器或客户端软件开启/关闭TOF遮挡报警功能，对视频画面中的人为遮挡行为进行检测报警，可联动录像、抓图、声音报警，可设置过滤时间间隔。 6. 支持声音报警功能，当TOF遮挡报警、电瓶车遗留侦测报警产生报警时，可在报警布防时间内触发联动声音警报，报警声音模式可设置为警戒音和提示音两种。 7. 警戒音类型不低于11种语音播报种类可选，并支持自定义语音导入，报警音量和重复次数可设置。 8. 支持TOF遮挡防干扰功能，当视频画面中光线发生明暗变化时，不触发TOF遮挡报警。 9. 支持像素显示功能，可通过IE浏览器显示监视画面中鼠标所选区域水平及垂直方向的像素数。 10.带拾音功能。 | 1 | 台 |
| 4 | 无线网桥 | 2.4G电梯网桥，802.11n制式 成对包装，距离200米 2网口设计 成对包装 支持轻智能统一管理功能 | 1 | 台 |
| 5 | 壁装支架 | 安装方式：壁装； 承重：1kg； | 11 | 个 |
| 6 | 64路硬盘录像机（16盘位） | 1. 可接入64路分辨率为1920×1080的视频图像，支持最大接入带宽640Mbps，最大存储带宽640Mbps，最大转发带宽640Mbps，最大回放带宽640Mbps（以公安部检测报告为准） 2. HDMI接口最大支持8K输出，当一路输出8K时，另一路最高支持1080P输出；两个HDMI接口可同时支持双4K异源输出 3. CVBS接口支持10档亮度调节；支持PAL和NTSC制式切换；CVBS最大支持16分屏 4. 可同时解码输出32路H.265编码、30fps、1920×1080格式的视频图像，或同时解码输出8路 H.265编码、25fps、4096×2160或者3840×2160格式的视频图像，或同时解码输出6路 H.265编码、20fps、4000×3000格式的视频图像，或同时解码输出2路H.265编码、25fps、8160×3616格式的视频图像 5. ★支持同时接入多台测温人脸门禁一体机，可在同一界面上实时显示通道的过人信息，可动态弹窗展示来访人员认证信息、是否戴口罩、体温信息等，并语音播报体温异常、未戴口罩等 6. ★最大可接入64路支持高空抛物行为检测的IPC，可联动录像、抓图、蜂鸣报警、预置点、邮件、本地报警输出、IPC报警输出以及日志记录；支持按通道、日期对高空抛物行为进行录像检索，以及关联录像回放，并导出图片；支持在电脑客户端和手机客户端展示高空抛物事件、回放高空抛物轨迹信息；支持在本地预览界面实时展示高空抛物事件轨迹并弹窗回放轨迹信息 注：以上标★参数为关键参数，均需提供相关公安部检验报告复印件并加盖原厂公章证明。 | 2 | 台 |
| 7 | 监控硬盘8T | 8TB-256MB-5400RPM-3.5英寸-SATA接口-标准盘 | 24 | 块 |
| 8 | 平台一体服务器 | 1. 支持人员信息采集，可对人脸照片质量进行评价（合格/不合格），采集方式包括：①通过多功能采集仪在线采集人脸、指纹、身份证信息；②在公网或内网环境下，通过APP实现人脸照片采集；③通过人证比对设备实现离线或在线采集人脸照片；④通过平台批量导入人脸照片，并验证人脸照片命名、大小和质量是否符合要求。 2. 运行管理中心提供统一的认证、授权管理机制，支持HTTPS以及密码安全加密访问认证。 3. ★支持多类数据自定义扩展，包括门禁事件展示信息与查询信息自定义扩展、考勤数据来源自定义扩展、考勤事件类型自定义扩展、考勤规则自定义扩展、食堂消费规则自定义扩展、巡更点自定义扩展、车辆和卡片信息自定义扩展、停车场放行规则自定义扩展、停车场收费规则自定义扩展、停车场支付方式自定义扩展。 4. 监控点最大管理容量为1000路。 5. 客户端支持在1/2/3/4/6/8/9/10/13/14/16/17/24/25画面分隔模式下进行监控点轮巡预览，轮巡时间可设置，支持全屏显示 6. 支持大屏控制，可对大屏进行1/4/9/16/25分屏、拼接、开窗、窗口漫游的操作，通过客户端支持电视墙开窗后支持分割，并可将大屏分屏配置另保存为场景，支持在iPad上操作监控点上墙、拼接、分屏、漫游、预案切换等操作（以公安部检测报告为准） 7. 通过客户端支持预览上墙、回放上墙、轮巡上墙、报警联动上墙，通过配置窗口分屏数（1/4/9/16/25），使预览上墙分割数等于或大于配置的数时上墙子码流，低于配置的分屏数时上墙主码流 8. 支持在线和离线GIS地图、静态地图导入，同时支持对一个区域添加多张静态地图，支持在地图上添加标记、收藏、测量、放大缩小等基本地图工具，支持地图上资源点的搜索，实现在地图上资源的快速定位，支持资源点报警时，在地图上发生颜色变化，按不同等级的报警显示报警数，并显示报警列表 9. 支持以脸搜脸的多脸模式，上传一张图片中有多个人脸时，可对图片中的多个人脸一次识别后依次选择进行以脸搜脸，无需多次上传，人脸数最大不超过五个 10. ★支持对监控点、编码设备的在线状态进行设备巡检，并以统计图方式展示巡检结果；支持对监控的图像进行视频质量诊断，图像异常项包括图像偏色、噪声干扰、图像过暗、图像过亮、视频丢帧、视频抖动、对比度异常、条纹干扰、视频遮挡、信号丢失、图像黑白、图像模糊、场景变换、视频剧变 11. 支持高空抛物行为回溯，可查看多点位录像回放。支持接入高空抛物超脑设备，实现对普通监控点取流进行分析并上报高空抛物事件；支持抓拍图片和视频存储位置独立配置，支持接收高空抛物事件置信阈值配置 注：以上标★参数为关键参数，均需提供相关公安部检验报告复印件并加盖原厂公章证明。 | 1 | 台 |
| 9 | 视频切换器 | 机架式，4进1出 | 1 | 台 |
| 10 | 21寸液晶显示器 | 21寸 | 1 | 台 |
| 11 | 55寸电视机 | 55寸 | 1 | 台 |
| 12 | 电视机挂架 | 颜色：黑色；弧度：0°；表面处理：静电喷塑；材料：SPCC高强度钢板 | 1 | 台 |
| 13 | HDMI视频延长器 | HDMI延长器，有效距离需达到100米 | 1 | 台 |
| 14 | UPS电源 | 20KVA | 1 | 套 |
| 15 | 电池 | 12V100AH | 16 | 台 |
| 16 | 机柜 | C16 | 1 | 台 |
| 17 | 6类RJ45非屏蔽跳线2米 | 1)标准：ISO/IEC 11801，ANSI/TIA - 568-C.2 2)原厂成型，100%通过单体测试，具有更高的可靠性和传输性能 3)插头采用灌胶工艺，弹片保护和软尾结构，保障线缆和水晶头之间的连接 4)导体规格：多股绞合，软圆铜线，4×2×24AWG 5)屏蔽方式: U/UTP 6)护套材料：PVC，护套外径：6.0±0.3mm 7)插头规格：RJ45，8P8C，簧片表面镀金，透明聚碳酸酯塑胶壳 8)线序：T568B-T568B 9)插拔次数：≥1000次 10)最高传输频率：250MHz 11)工作温度：-10℃～+60℃ | 86 | 条 |
| 18 | 24口六类网络配线架 | 1) 标准：YD/T 926.3，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA - 568-C.2 2) 标准19英寸机架式安装，高度：2U，采用全塑料面板，金属底板结构，外形美观，机械强度高 3) 端口数量：48口，采用模块化设计，8口插座一组，每个模块都可以单独拆卸，便于安装和维护 4) 后端自带线缆管理单元，采用双爪式免工具设计，便于安装和拆卸 5) 完善清晰的标识系统，自带标识纸和标识盖 6) IDC：磷青铜 7) 金针：磷青铜表面镀金 8) 线缆保护盖：PC 材料 9) 进线方式：180°进线，45°卡线设计 10) 卡接导体规格：0.5mm～0.65mm，24AWG~22AWG 11) 打线方式：568A/568B 12) 插头与插座插合次数：≥1000次 13) 导线端接次数：≥250次 14) 最高传输频率：250MHz | 6 | 个 |
| 19 | 单模万兆光纤跳线3米 | 1、产品特性 采用高精度陶瓷插芯、优质光缆装配，高精密研磨、并全数检测，具有高回波损耗、低插入损耗、重复性好、互换性能好、温度稳定性好等 产品优良性能。光缆外径0.9mm、2.0mm、3.0mm可选，长度可按需求进行定制。 2、产品标准 YD/T1272-2018 YD/T987-1998 ISO/IEC 11801:2017 TIA-568.2-D:2018 3、存储运输 存储温度：-20℃~+60℃ 存储环境：干燥通风、远离火源 运输要求：避免冲撞、挤压 4、安装信息 弯曲半径：≥25倍光缆外径 防防防尘：光纤跳线不使用时，插头 应用防尘帽盖好，灰尘和油污会损害 光纤的耦合 5、产品应用 光纤通信系统 光纤接入网 光纤数据传输 光纤CATV | 14 | 根 |
| 20 | 六类非屏蔽双绞线(LZSH) | 材质：无氧铜(99.97%)； 材质：透明聚酯带； 材质：PE； 材质：聚酯纤维； 导体结构：0.57mm±0.02mm； 绝缘材质：HDPE； 护套材料：MDPE； 护套颜色：黑色； 长度：305m±2m； 工作温度：–20°C ~ +60°C； 净重：11.7kg±0.6kg； 毛重：12.7kg±0.6kg； 执行标准：YD/T 3296.2-2018； 导体线规：23AWG | 18 | 箱 |
| 21 | 管理电脑 | i7cpu、8G内存、2G独显、240G固态 | 2 | 台 |
| 22 | 其他辅材 | 管线与信号传输等其他所需辅材 | 1 | 批 |
| A | 小计 |  |  |  |
| B | 安装调试费 | 含施工安装 |  |  |
| C | 合计： |  |  |  |

| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 四、无线AP系统 |  |  |  |  |
| 1 | 24口POE交换机 | 1.交换容量≥336Gbps，包转发率≥92Mpps，提供≥24*10/100/1000Base-T以太网端口，不少于4*100/1000 Base-X SFP光口，整机供电功率不少于370W(支持POE+）; 2.提供802.1X和MAC认证方式对接入的用户进行认证，支持客户端软件版本检测、Guest VLAN等功能； 3.★MAC地址表项≥8K，支持基于MAC的VLAN、支持GUEST VLAN，802.1Q VLAN,VLAN表项≥4K，提供官网截图； 4.支持端口聚合(聚合组端口≥8个)，支持IEEE 802.3ad（动态链路聚合）、静态端口聚合； 5.支持虚拟化技术（非堆叠），把多台物理设备互相连接起来，使其虚拟为一台逻辑设备进行统一转发； 6.支持ARP入侵检测功能，支持IP Source Guard特性，防止包括MAC欺骗、IP欺骗、MAC/IP欺骗在内的非法地址仿冒，以及DoS攻击； 7.支持二层、三层、四层ACL、IPv4、IPv6 ACL、VLAN ACL； 8.支持通过FTP、TFTP实现设备的远程升级，支持SNMP v1/v2/v3； 9.★为确保网络系统的稳定性和兼容性，本次采购交换机必须统一品牌； | 6 | 台 |
| 2 | 吸顶式无线AP | 1.采用整机双频4流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式； 2.★整机协商速率≥2.975Gbps，其中5G射频速率≥2.4G，2.4G射频速率≥0.575G，提供官网截图及链接； 3. 固化接口数≥1个，支持10/100/1000M电口； 4. AP内置多合一版本可根据需求灵活的切换工作模式版本，支持Fit AP、Fat AP和云AP三种工作类型，Fat AP、云AP工作模式下，支持被云平台统一管理； 5. 整机最大接入用户数≥256，整机最大服务数量≥16，实际应用中每射频≥5个； 6.支持802.1x认证、MAC地址认证、PSK认证、Portal认证等；open system/shared key认证；增强开放系统认证WPA、WPA2、WPA3； 7.★支持云平台管理，无需硬件AC和认证服务器即可进行无线组网，实现PPSK，PSK，Portal，短信，微信等丰富的认证功能。支持分支机构极简开局，分级分权管理，支持总部智慧化大屏，自定义配置模板等特性。通过智能运维可以全面掌握无线设备、网络、终端状态，并提供极简管理和运维，提供官网截图。 8 ★在网络拥塞情况下，通过对终端发送的报文进行识别，在多业务并行处理时，可以对关键业务（如视频会议、时延敏感类游戏等）优先处理从而实现应用加速，同时双WiFi功能对链路可靠性的提升，保证了用户使用体验。要求提供工信部或下属实验室出具的第三方测试报告。； 10.★为保证兼容性与统一管理，本次投标AP需要和无线控制器同品牌； | 35 | 台 |
| 3 | 无线控制器 | 1、最大可管理AP数量≥128个，面板AP≥128，千兆WAN口≥2个，千兆电口≥6 ,2个万兆接口，整机吞吐量≥4Gbps 2、支持智能无线业务感知(wIAA)；支持有线和无线的统一接入认证、计费等； 3、支持集中转发及本地转发两种转发模式，支持基于SSID+VLAN的本地转发，不同SSID可以采用不同的转发模式； 4、设备支持无线终端防内网外联反制功能，支持在用户网络内部高安全级别区域限制终端内网外联功能； 5、支持并实配WIPS功能，可以实现基于SSID来发现以及抑制非法仿冒AP； 6、支持并实配频谱防护功能，配合频谱防护软件可以检测出前端AP周边非法信号； 7、支持PPPOE、NAT网关功能、动态IP地址、静态IP地址设定功能， 8、支持对传统802.11a/b/g/n/ac AP管理的同时，还可以与H3C基于802.11ac wave2/ax协议的AP配合组网； 9、★为响应国家低碳要求，产品厂商在产品设计、研发、生产、过程需求采取有效减少温室气体排放措施，符合国家温室气体排放和清除量化和报告规范，产品厂商须通过ISO 14064温室气体核查证书，软件成熟度CMMI5证书，以上提供证书复印件并加盖原厂项目授权章； 10.为确保网络系统的稳定性和兼容性，本次采购设备需与核心交换机必须统一品牌； 11.配置满足本次项目需求的AP管理授权； | 1 | 台 |
| 4 | 光模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) | 12 | 个 |
| 5 | 六类非屏蔽双绞线(LZSH) | 材质：无氧铜(99.97%)； 材质：透明聚酯带； 材质：PE； 材质：聚酯纤维； 导体结构：0.57mm±0.02mm； 绝缘材质：HDPE； 护套材料：MDPE； 护套颜色：黑色； 长度：305m±2m； 工作温度：–20°C ~ +60°C； 净重：11.7kg±0.6kg； 毛重：12.7kg±0.6kg； 执行标准：YD/T 3296.2-2018； 导体线规：23AWG | 5 | 箱 |
| 6 | 辅材 |  | 1 | 个 |
| A | 小计 |  |  |  |
| B | 安装调试费 | 含施工安装调试等全部内容 |  |  |
| C | 合计 |  |  |  |

| 序号 | 名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 五、LED屏及会议系统 |  |  |  |  |
| 1 | LED显示屏 | 1. 投标产品LED像素点间距≤2.5mm;像素密度≥160000点/㎡，每个像素点采用1纯红1纯绿1纯蓝三像素，表贴三合一封装。（提供封面具有CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件）。 2. 显示屏有效显示尺寸为3.52m*1.76m，投标方也可根据自身产品尺寸进行拼接，但是设计显示尺寸长和宽均不得小于规定长宽，误差范围不超过2％。 3. 投标产品支持前拆前维护和后拆后维护功能，支持用户级模组前维护方式,可在正面拆卸、安装，支持带电维护,热插拔,维护时间不超过10秒，支持单点维修更换。（提供封面具有CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 4.★PCB设计焊盘采用沉金工艺处理，充分保证单模块安装的稳定性和抗氧化性，LED显示屏模组具有灯驱合一技术。（提供封面具有ilac-MRA、CNAS标识盖章的权威检测报告扫描件并加盖原厂公章） 5.★模组自带墨色面罩，对比度高，不反射环境光，有效提高一致性，保护灯珠抑制摩尔纹。（提供封面具有ilac-MRA、CNAS标识盖章的权威检测报告扫描件并加盖原厂公章） 6.★LED显示屏整屏平整度：≤0.05mm，单元平整度：≤0.05mm，模组间缝隙：≤0.10mm。 7.色彩：16Bit，281万亿色，色域覆盖率100%，NTSC色域覆盖率≥120%上，YLV(PAL)色域覆盖率≥170%，支持BT.2020、DCI.P3、BT.709、sRGB等多种色域转换。 8.LED显示屏整屏像素失控率小于0.000001且区域像素失控率小于0.000003。 9.投标产品水平和垂直视角≥170°；亮度均匀性≥99%，色度均匀性≤±0.001Cx、Cy之内。（提供封面具有CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 10.支持单点检测逐点校正功能，单点亮度校正，单点颜色校正； 支持多bin色度校正，校正数据存储在模组里，采用色彩管理系统，在LED控制系统对视频解码后，添加二次过滤显示算法，对显示屏每一个发光二极管进行逐点14位颜色校正。 11.每个灯芯的波长误差值在±1.5nm以内；每个灯芯的亮度误差在10％以内。 12.★依据标准进行光生物安全及蓝光危害评估检测无危害类，具备防蓝光护眼功能，蓝光辐射能量 ≤20W/(m²·sr)在8h（3000s）爆辐射中不造成化学紫外线危害(ES),并在1000s（约16min）内不造成近紫外线危害(EUVA)，并在10000s约（2.8h）内不造成对视网膜蓝光伤害（LB），并在10秒内不速成视网膜热危害，并且在1000s内不造成对眼睛得红外辐射危害（EIR）（提供封面具有ilac-MRA、CNAS标识盖章的权威检测报告） 13.投标产品的显示单元白平衡亮度≥600cd/㎡，对比度≥4000：1；色温2000K~18000K连续可调。色温在6500K时，100%、75%、50%、25%四档电平白场调节色温误差＜100K（提供封面具有CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件）。 14.支持模组供电电压≤DC4.2V，支持主动式PFC功能功率因数≥0.95。 15.★带有智能节电功能、带电黑屏节电功能，开启节电功能比没有开启的节能45%以上。（提供封面具有ilac-MRA、CNAS标识盖章的权威检测报告扫描件并加盖原厂公章） 16.设备在正常工作条件下，连续工作168h，不应出现电、机械或操作系统故障。 17.组成LED显示屏的显示模组的平均失效间隔工作时间MTBF≥100000小时，平均修复时间MTTR≤5分钟。 18.按照GB4943.1-2011《信息技术设备安全第l部分:通用要求》进行温升测试，最大亮度白色连续工作2小时，模组表面温升小于20K。 19.LED显示屏具有防潮、防尘、防高温、防腐蚀、防燃烧、防静电、防电磁干扰、抗震动等功能；阻燃系统具有烟雾报警和温升报警功能；具有动态扫描方式LED显示屏驱动电路保护功能。 20.LED显示屏具有电源过流、短路、过压、欠压、断电保护功能，分布上电措施。 21.支持DVI无信号输入自动熄屏待机，有信号输入自动点亮屏，显示屏支持抑制摩尔纹功能，显示屏无鬼影和拖尾现象。 22.★投标产品前、后、左、右噪声均不超过2.0dB。（提供封面具有ilac-MRA、CNAS标识盖章的权威检测报告扫描件并加盖原厂公章） 23.机械强度≥25MP 拉伸强度≥50MP,符合GBT1040标准；缺口冲击强度≥7KJ/㎡，符合GBT1843标准。 24.LED显示屏可以保证在高低温，恒定湿热的环境下正常运行；在高低温，恒定湿热下正常存储。 25.按GB/T 5169.16-2008对样品进行防火测试；产品整机阻燃防护等级达到V-0级；产品选用的PCB阻燃防护等级达到V-0级；产品选用的面罩阻燃防护等级满足HB阻燃等级要求。 26.投标产品制造商需提供信息安全管理体系认证证书、测量管理体系认证证书、ISO20000信息技术服务体系管理认证证书。提供证书扫描件并加盖原厂公章。 27.★投标产品制造商需提供产品及平台开发体系CMMI5证书。提供证书扫描件并加盖原厂公章。 28.★投标产品可提供中国节能产品认证证书（CQC）扫描件加盖原厂公章。 29.★为体现企业技术实力及创新水平，投标人或投标人所投XX产品制造商具有国家部委级颁发的国家认定企业技术中心的，提供相关证明材料扫描件并加盖原厂公章。 30.★为保证售后服务的有效性、及时性，投标产品制造商具备售后服务体系完善程度七星卓越认证证书，提供相关证明材料扫描件并加盖原厂公章。 31.★投标产品制造商获得国家守合同重信用公示企业称号，提供相关证明材料扫描件并加盖原厂公章。 32.★为保证所投产品具备良好的质量水平，保障系统兼容性，投标产品制造商需具备合理有效的企业标准体系，具备标准化良好行为5A证书。提供相关证明材料扫描件并加盖原厂公章。 33.★为保证售后的持续性，签合同时需提供厂家针对本项目售后服务承诺书和项目授权书加盖厂家公章，如不提供授权证书做废标处理。 | 平方 | 6.2 |
| 2 | 控制系统 | 1、数据接口单卡支持HUB75,HUB320接口可选，免接HUB设计，无需转接板。 2、输出数据，单卡支持16组，24组，32组RGB并行数据输出模式可选功能。 3、Mapping功能开启，每个箱体上会显示数字，清楚告诉您当前箱体是哪个网口下的哪张接收卡，直观的看到显示屏连接状况。从此让箱体排查变得轻松简单，快速定位问题箱体，再也无需再爬上爬下，根据走线更改连屏文件即可。 4、可以将指定图片设置为显示屏的开机，网线断开或无视频源信号时的画面或者最后一帧画面符合。 5、配合支持 3D 功能的独立主控，在软件或独立主控的操作面板上开启 3D 功能，并设置 3D 参数，使画面显示 3D 效果。 6、RGB独立Gamma调节技术增加调节维度，通过对“红 Gamma”、“绿 Gamma”、“蓝 Gamma”分别进行调节，有效控制显示屏低灰不均匀、白平衡漂移等问题，使画面更加真实，提高色彩调节的灵活性。 7、支持5pin液晶模块用于显示接收卡，温度电压，单次运行时间和总运行时间。 8、制动断电功能，可配合多功能卡，实现当温度高于设定值时，自动断电，或打开风扇空调降低温度，保证屏体安全。 9.接收卡出厂时保存了两份应用程序，以防程序更新过程异常导致的接收卡死锁问题。 ★10、以上1-9项需提供封面具有CNAS和CMA标识的第三方检测报告复印件为了大屏使用稳定性和一次性要求控制系统与大屏同一厂家。 | 套 | 1 |
| 3 | 视频控制器 | 1、无需电脑，支持通过设备旋转按钮快捷配屏和高级配屏功能点亮屏体, 简单操作即可完成屏体配置。 2、无需电脑，支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放。 3.支持拓展选配 1 路 Android 子卡，安装 Android 子卡后，Android 播放源模式下，支持使用鼠标进行控制；扩展子卡支持 AP+WiFi 无线模式，可实现手机，电脑的无线投屏。 4、设备前面板配备液晶面板，可实时显示设备型号，ip地址，窗口和信号源的分辨率及状态信息，输出网口的状态，屏幕大小，帧频信息，设备同步模式展示，USB连接或网线连接状态，屏体亮度。 5.主界面下，按下旋钮进入菜单操作界面。菜单操作界面下，旋转旋钮选择菜单，按下旋钮选定当前菜单或者进入子菜单。选定带有参数的菜单后可以通过旋转旋钮调节参数，调节完成后需要再次按下旋钮进行确认。 6无需电脑，FREEZE画面冻结按键可以快捷冻结画面 7.配合多功能卡，可实现屏体手动控制，自动控制，以及软件控制，灵活简单。 ★为保证产品的稳定性，投标需提供出检测报告1-6项需提供封面具有CNAS标识的第三方检测报告复印件并加原厂公章。 ★为保证售后的持续性，需提供厂家售后服务承诺书和项目授权书加盖厂家公章。 | 套 | 1 |
| 4 | 电源 | 输出电压：5V 输出电流：40A 额定功率：200W | 套 | 1 |
| 5 | 配电柜 | 1、支持设备通、断电电源指示灯 2、工作电压(V):380V，最大负载为:10KW 3、支持空挡、手动切换、网路切换开关 4、支持分布式阶梯延时上电功能 5、支持手动开关控制显示设备 6、支持网络定时开关控制设备电源 7、配电箱内置支持PLC控制器 8、配电箱内置定时任务功能 9、支持设置不少于10组的定时任务 10、配电箱支持防雷、防浪涌功能 | 台 | 1 |
| 6 | 钢结构设计 | 主框架材质为定制铝型材，固定件40*20方管 | 平方 | 6.2 |
| 7 | 不锈钢包边 | 材质为定制不锈钢 | 平方 | 6.2 |
| 8 | 功放 | 输出功率： 2*450W/8Ω 输出功率： 2*550W/4Ω 桥接功率： 900W/8Ω 频率响应: 20Hz-20KHz，±0.5dB 总谐波失真<0.5%，1KHz，8Ω 信 噪 比： >105dB, 阻尼系数: ≥250 输入阻抗：20KΩ10KΩ 输入灵敏度：500MV | 台 | 1 |
| 9 | 音箱 | 系统： 无源2分频系统 频率响应： 50Hz-18KHz(±3dB)/55Hz-20KHz(±10dB) 高音： 1*1"钕磁高音 低音： 1*10"(254mm)/2"(50mm) 布边低音单元 标称阻抗： 8ohm 灵敏度： 93dB SPL 额定功率： 150W (AES) 最大声压级：116dB SPL/119dB SPL peak 连接插座： 压缩弹簧端子 红+ 黑- | 个 | 4 |
| 10 | 壁挂音箱支架 | 8寸.10寸壁挂音箱支架 | 个 | 4 |
| 11 | 一拖四鹅颈话筒 | 1、使用UHF550-980MHz频段，应用PLL频率合成锁相环技术，频率可调，发射功率可调，避免干扰频率 2、集成中央处理器CPU的总线控制，配合数字液晶界面显示，操作自如，性能出众。 3、采用多级窄带高频及中频选频滤波，充分消除干扰信号。 4、采用音频压缩一扩展技术，噪音大大减少，动态范围加大。 5、设有回输啸叫抑制减弱功能，能有效减少回输啸叫。 6、接收机采用多级高频放大，具有极高的灵敏度。 7、多重噪音监测电路，特设单音锁定TONE-LOCK系统，使之具有无与伦比的抗干扰特性。 8、选用极佳晶片及优质零部件，使本机音质极为出色。 9、空阔最大使用范围100米以上，理想空阔使用范围50米。 | 套 | 1 |
| 12 | 调音台 | 功能特点： 1、8路话筒输入 2、配有48V幻像电源供电 3、每声道三段均衡调节 4、U盘输入，直插直播 5、外置变压器电源设计 6、内置模拟混响效果 7、可外接数字效果周边设备 8、内置蓝牙模块 9、支持一键录音功能 10、一组辅助扩展输出 参数： 谐波失真：≤0.05%； 频率响应：5Hz-50KHz±3dB； 信噪比：≥-103dB； 最大输出：4V Max； 输入灵敏度：Line-40db Efret-40db； 输入均衡：MID±15db250Hz-6KHz； 幻象电源：+48V； 效果器:模拟效果器 功耗:30W | 台 | 1 |
| 13 | 电源时序器 | 1、一路直通电源插座； 2、8路可控电源插座； 3、每路延时时间可设置1S-999S； 4、自带4英寸触摸屏、屏幕亮度可调； 5、屏幕可显示工作电压，支持过压、过流、欠压设置； 6、支持定时开关机设置； 7、支持中英文语言切换； 8、支持RS485中控控制，波特率可设置； 9、工作电压AC90V-260V | 台 | 1 |
| 14 | 辅材 | 配套备品、HDMI线缆、管材、网线、电源线等 | 套 | 1 |
| 15 | 屏体测调试 | 订制 | 平方 | 6.2 |
| 16 | 音箱线及配套线材 | 订制 | 批 | 1 |
| 17 | 机柜 | 产品特性 所有冷轧钢板酸洗硅烷化环保处理;预留各种走线通道,根据需要可关闭和打开,框架特别设计走线孔,走线隐蔽美观,典雅高贵;可拆卸的左右侧门和前后门,操作方便;高强度承重角规,深度方向可前后调整;风扇单元从顶部安装,使用过程中拆卸维护方便;机柜预留对地安装孔和接地柱, 满足现场使用需求。600*600*2000 2、产品标准 ANSI/EIA RS-310-D GB/T3047.2 YD/T2319 3、物理参数 金属材料：冷轧钢板 方孔条：2.0mm 安装梁：1.5mm 其余：1.0mm 承重：≥800KG 4、产品应用 网络机房 数据中心 | 台 | 1 |
| 18 | 设备合计 |  |  |  |
| 19 | 安装施工费 |  |  |  |
| 20 | 总计 |  |  |  |

| 序号 | 名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 六、机房装饰系统 |  |  |  |  |
| 1 | 顶面地面找平 | 修补性找平 | m2 | 18.6 |
| 2 | 顶面防尘防潮 | 粉刷防尘防潮漆、刷三次 | m2 | 18.6 |
| 3 | 顶面轻钢龙骨及附件 | U50 | m2 | 18.6 |
| 4 | 铝扣板吊顶 | 600*600*0.8，阻燃型 | m2 | 18.6 |
| 5 | 天花修边 | L25*25 | m | 18.6 |
| 6 | 地板钢支架、紧固件及敷料 | 支架高度25cm | m2 | 18.6 |
| 7 | 防静电地板 | 600*600*35防静电地板，高度25cm | m2 | 18.6 |
| 8 | 搬运斜坡 | 定制 | 套 | 1 |
| 9 | 乳胶漆 | 环保四面 | m2 | 42 |
| 10 | 内窗防晒贴膜 | 根据现场贴装 | 项 | 1 |
| 11 | 配电柜 | 600*600*2000mm，柜体定做满足使用要求 | 个 | 1 |
| 12 | 10A五孔插座 | 10A 五孔 | 套 | 5 |
| 13 | 嵌入式格栅灯盘LED | 600*600mm LED平板灯 | 套 | 4 |
| 14 | 灯管 | 18W | 只 | 18 |
| 15 | 格栅灯吊件制安 | 订制 | 套 | 6 |
| 16 | 翘板开关 | 三联，白边框 | 只 | 1 |
| 17 | 地板下金属线槽及辅材 | 300*100*1.2 | m | 10 |
| 18 | 镀锌电管 | KBG Ф20 | m | 50 |
| 19 | 第三级防雷器 | DK-40/4P/HF | 套 | 1 |
| 20 | 等电位连接 | 定制 | 项 | 1 |
| 21 | 等电位连接箱 | 定制 | 台 | 1 |
| 22 | 接地线引线 | BVR-35mm2 | 米 | 30 |
| 23 | 接地铜排 | 30*3 | 米 | 30 |
| 24 | 镀锌扁钢 | 4×40 | 米 | 30 |
| 25 | 网络机柜 | 600*600*2000mm | 台 | 2 |
| 26 | 服务器机柜 | 600*800*2000mm | 台 | 1 |
| 27 | PDU | 8孔16A | 个 | 20 |
| 28 | 机柜线缆 | ZR-YJV-3*6 | 米 | 50 |
| 29 | 照明及开关线缆 | ZR-BV-3*2.5 | 米 | 60 |
| 30 | UPS输入电缆 | ZR-YJV-5*16 | 米 | 20 |
| 31 | 辅材 | UPS输入线缆、其他辅材等 | 套 | 1 |
| 32 | 应急筒灯 | 3.5寸 | 套 | 4 |
| 33 | 设备合计 |  |  |  |
| 34 | 安装施工费 |  |  |  |
| 35 | 总计 |  |  |  |

四、人员培训要求

货物安装、调试、验收合格后，中标人应对招标人的相关人员进行免费现场培训。培训内容包括基本操作、保养维修、常见故障及解决办法等。

五、货物质量及售后服务要求

1、货物质量：中标人提供的货物必须是品牌范围内、全新、原装、合格正品，完全符合国家规定的质量标准和厂方的标准。货物完好，配件齐全。

2、依据商品的保修条款及售后服务条款，提供原厂质保，免费质量保修期从验收合格之日起，免费质保期（具体质保期限以中标人承诺为准但不低于2年）从货物验收合格后算起。

六、验收

中标人和招标人等各方共同实施验收工作，结果和验收报告经双方确认后生效。