采购需求

1.根据“关于印发《政府采购进口产品管理办法》的通知”的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足询价通知书要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

一、商务要求：

| 序号 | 商务条款名称 | 具体要求内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 验收合格后付合同总价的95%，质保期满后支付尾款合同总价5%。付款前需提供全额的增值税专用发票。（支付形式：转账/电汇或现金或银行承兑汇票、保理等） |
| 2 | 供货及安装地点 | 采购人指定地点 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同签订后 10日历天内完成供货、安装、调试 |
| 4 | 免费质保期 | 验收合格之日起2年 |
| 5 | 包装要求 | 除另有约定外,供应商交付全部货物的包装要求 严格按照国家强制标准执行。 |

## 二、技术要求

| 序号 | 货物名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热泵主机 | 一、名称：热泵主机RSJ-V450/MSN8-H； 二、参数要求： 1、电源 380V/50HZ；环境运行温度：-15～46℃；噪音：≤65dB(A)；常温 15-20℃工况下，机组额定制热量≥45.0KW，额定功率≤10.25KW，COP≥4.39；冷媒采用 R32环保型冷媒； 2 、热水最高出水温度≥55℃； 3 、机组须采用原厂触摸式液晶显示屏线控器； 4 、外壳采用镀锌钢板，具有多重防锈工艺； 5 、防护等级:IPX4 或以上； 6 、价格含电缆，设备运输、吊装、安装等费用，货物安装、调试、验收合格后，成交人应对采购人的相关人员进行免费现场培训; 7 、其他：未尽事宜详见图纸、政府相关文件及规范等其他资料。 | 台 | 1 |  |
| 2 | 热泵循环泵 | 1、名称：空气源热泵机组循环泵 PUN-750 2、参数：额定流量 Q=6.6t/h，扬程 H=20m，功率 N=1.1KW； 3、互为备用，含辅材， 电缆，电控柜配套供给 ； 4、其他：未尽事宜详见图纸、政府相关文件及规范等其他资料。 | 台 | 2 |  |
| 3 | 配电箱 | 1．名称：空气源热泵组总箱 2．型号：防雨型 3．规格：全套设备，自动化控制系统 4．安装方式：具体详见专业设备厂家配置 | 套 | 1 |  |
| 4 | 热水管道 （DN25-65） | 1．名称：PPR热水管道，含闸阀、管件、保温等 2．介质：热水 3．规格等级：DN25-65 4．连接形式：焊熔接，按要求施工 5. 旧管道的整改和修复以及支架 | m | 200 |  |
| 5 | 空气能、水泵等基础和减震 | 1、名称：槽钢、角钢基础 2、阻尼减震 3、水泵防雨罩。 | 套 | 1 |  |
| 6 | 其他 | 包括但不限于：离心泵、不锈钢阀门、、调节阀、仪器仪表、配套管线等采购及安装（含保温）开孔、检修口、减震器、防雨棚、分歧管、线控器、信号线等与本项目有关的所有辅材的采购安装及脚手架搭拆、管道绝热、支架除锈刷漆、工程系统检测、检验、设备吊装运输、安装、辅材及相关备品配件等与本项目有关的服务。 | 项 | 1 |  |
| 说明：1、响应人的响应文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货。 2、本项目核心产品为“热泵主机”。 3、本项目主要标的为“热泵主机”，主要标的名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息将在成交结果公告中公示。 4、所有技术参数及要求采购人验收时将逐条核对，如发现与实际情况不符、虚假响应等， 采购人有权报监管部门并追究违约责任。 5、响应人应按照询价文件要求提供证明材料。若响应人提供了询价文件未要求的证明材料，询价小组将不予评审。 6、响应人提供的证明材料须清晰地反映评审内容，如因材料模糊不清，导致询价小组无法辨认的，询价小组可以不予认可，一切后果由响应人自行承担。 |  |  |  |  |  |

## 三、报价要求

本次所采购属于“交钥匙 ”包括但不限于该项目采购、包装、运输到达采购人指定的地点、清点货物、装卸货、储存、保管、配合相关管理部门验收、安装和调试、检测、报验等内容。所有费用必须由投标人自行考虑在投标报价中，直至交付采购人使用。

## 四、推荐品牌表

| 序号 | 设备名称 | 推荐品牌 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热泵主机 | 格力 | 美的 | 芬尼 | 瑞美 |  |

注：询价文件中提供的参考品牌、厂家或标准是采购人为了方便供应商更明确、更清楚说明拟采购货物的技术规格和标准，并无限制性。承包人可选用推荐品牌，若选用替代品牌或标准的，应优于或相当于参考品牌或标准。

## 五、人员培训要求

# 货物安装、调试、验收合格后，成交人应对采购人的相关人员进行免费现场培训。 培训内容包括基本操作、保养维修、常见故障及解决办法等。

## 六、货物质量及售后服务要求

# 1、货物质量：成交人提供的货物必须是全新、原装、合格正品，完全符合国家规定的质量标准和厂方的标准。货物完好，配件齐全。

# 2、保修及售后服务：依据商品的保修条款及售后服务条款，提供原厂质保，质保期按照国家规定，且不低于所供品牌向用户承诺的质保期限，询价文件另有约定的从其约定。质保期从货物验收合格后算起。

## 七、验收

成交人和采购人双方共同实施验收工作，结果和验收报告经双方确认后生效。